建设项目竣工环境保护

验收监测报告

环监字（2017）第（010）号

| 项目名称： | 响水联谊热电有限公司热电联产项目一期工程 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 响水联谊热电有限公司 |

江苏省环境监测中心

2017年11月

承 担 单 位：  江苏省环境监测中心

主       任：  程  炜

总 工 程 师：  郁建桥

项目 负责人：  胡  玲

报告 编写人：  周渊海  胡  玲

一       审：  俞美香

二       审：  高蓓蕾

签       发：                    职     务：

现场负责人：  魏  伟

参 加 人 员：  陈  萍   王  婕   严  䶮   孙金丽   陈  波

高  丹   蔡  熹

江苏省环境监测中心

电话：（025）84216399

传真：（025）84216399

邮编：210036

地址：江苏省南京市凤凰西街241号

目   录

1、前言	1

2、验收监测依据	1

3、建设项目工程概况	2

3.1工程基本情况	2

3.2生产工艺简介	7

3.3主要原辅材料消耗及能源消耗	8

3.4环评结论及环评批复的要求	9

4、污染物的排放及防治措施	9

4.1废气排放及防治措施	9

4.2废水排放及防治措施	10

4.3噪声源及防治措施	11

4.4固体废物产生及防治措施	12

5、验收监测评价标准	13

5.1废气排放标准	13

5.2废水评价标准	14

5.3厂界噪声标准	14

5.4总量控制指标	15

6、验收监测内容	15

6.1废气监测	15

6.2废水监测	17

6.3厂界噪声监测	17

6.4煤质分析	17

6.5公众意见调查	17

7、质量保证措施和监测分析方法	20

8、监测结果与评价	22

8.1监测期间工况	22

8.2废气监测结果与评价	22

8.3废水监测结果与评价	33

8.4噪声监测结果与评价	34

8.5煤质分析	35

8.6公众意见调查	35

8.7污染物排放总量核算	36

9、环境管理检查和“环评批复”落实情况	37

10、结论与建议	39

10.1 结论	39

10.2 建议	40

11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	41

附件：

1、《建设项目试生产（运行）环境保护核准通知》（江苏省环境保护厅，No.66，2013年5月）；

2、《关于对响水联谊热电有限公司热电联产项目环境影响报告书的批复》（江苏省环境保护厅，苏环审[2012]60号，2012年3月31日）；

3、《关于响水联谊热电有限公司响水县陈家港沿海工业区供热管网工程建设项目竣工环境保护验收的意见》（响水县环境保护局，响环验[2015]1号，2015年3月6日）；

4、《关于响水联谊热电有限公司响水联谊热电110kV升压站工程竣工环保验收意见的函》（盐城市环境保护局，盐环核验[2017]17号,2017年9月29日）；

5、突发环境事件应急预案及备案登记表；

6、煤灰销售合同；

7、煤渣销售合同；

8、石灰石购销合同；

9、污水接纳处置协议；

10、监测期间工况及水量。

- 1、前言

响水联谊热电有限公司热电联产项目建设规模为3台150t/h高温高压循环流化床锅炉，2台CB25抽背式汽轮发电机组和相应辅助配套设施，该项目于2011年4月由江苏省能源局以苏能源煤电发[2011]11号文同意开展前期工作，2012年3月委托环境保护部南京环境科学研究所编制完成环境影响报告书，2012年3月江苏省环境保护厅以苏环审[2012]60号文对该项目环境影响报告书进行批复。本项目2011年4月开工，2013年5月一期工程（2台150t/h高温高压循环流化床锅炉和1台CB25抽背式汽轮发电机组）竣工，2013年5月由省厅批准一期工程投入试生产。现该项目已并网发电，建设单位申请对一期工程（2台150t/h高温高压循环流化床锅炉和1台CB25抽背式汽轮发电机组）进行竣工环保验收监测。现一期工程生产能力已达到设计规模的75%以上，主体工程与环保设施均已建成并投入运行，具备“三同时”竣工验收监测条件。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受响水联谊热电有限公司委托，江苏省环境监测中心于2017年10月对该项目中废气、废水、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的运行状况进行了现场监测，根据监测结果及现场环境管理检查情况，编制了本项目竣工验收监测报告，为该项目竣工环保验收及管理提供科学依据。

- 2、验收监测依据

2.1《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2001年12月）；

2.2《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号）；

2.3《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）；

2.4《响水联谊热电有限公司热电联产项目环境影响报告书》（环境保护部南京环境科学研究所，2012年）

2.5《关于对响水联谊热电有限公司热电联产项目环境影响报告书的批复》（江苏省环境保护厅，2012年3月）；

2.6《建设项目试生产（运行）环境保护核准通知》（江苏省环境保护厅，No.66，2013年5月）；

2.7《响水联谊热电有限公司热电联产项目一期工程第一阶段竣工环境保护验收监测方案》（江苏省环境监测中心，方案2016第004号，2017年2月）。

- 3、建设项目工程概况

- 3.1工程基本情况

响水联谊热电有限公司位于响水沿海造纸产业园内，厂区东侧目前为空置规划工业用地，西侧紧邻S326省道，南侧为空置规划工业用地，北侧靠近220千伏德丰变。本项目总投资31980万元，环保投资5320万元，占工程总投资的16.6%。厂区总占地面积约210712m2，四班三倒24小时生产，年工作6500小时。

具体地理位置见图3-1，厂区车间平面布置及噪声监测点位见图3-2，具体工程建设情况见表3-1，主要生产设备见表3-2，建设内容见表3,3。

表3-1  建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项/核准 | 2011年4月由江苏省能源局以苏能源煤电发[2011]11号文同意开展前期工作。 |
| 2 | 环评 | 2012年3月委托环境保护部南京环境科学研究所编制完成环境影响报告书。 |
| 3 | 环评批复 | 2012年3月江苏省环境保护厅以苏环审[2012]60号文对该项目环境影响报告书进行批复。 |
| 4 | 本次验收项目建设规模 | 2台150t/h高温高压循环流化床锅炉+1台CB25抽背式汽轮发电机组。 |
| 5 | 本项目破土动工及竣工时间 | 本项目2011年4月开工，本项目2013年5月主体工程竣工。 |
| 6 | 试生产批准及试生产时间 | 2013年5月由省厅批准一期工程投入试生产。 |
| 7 | 职工人数及工作时间 | 本项目新增员工90人，四班三倒24小时生产，年工作6500小时。 |

表3-2  主要设备及环保设施概况表

| 项目 |  | 单位 | 环评建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 种类 |  | 高温高压循环流化床锅炉 | 同环评 |
|  | 蒸发量 | t/h | 3×150 | 2×150 |
| 汽机 | 种类 |  | 抽背式汽轮机 | 同环评 |
|  | 出力 | MW | 2×25 | 1×25 |
| 发电机 | 种类 |  | 三相两极同步发电机 | 同环评 |
|  | 容量 | MW | 2×25 | 1×25 |

表3-3  验收项目建设内容

| 项目名称 |  | 响水联谊热电有限公司热电联产项目 |  |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 项目 | 单台容量及台数 | 总容量 | 烟囱个数 | 备注 |  |
|  | 拟建 | 3×150t/h+2×CB25WM | 450t/h+50WM | 1 | 高120米，3.4m内径 | 2台150t/h高温高压循环流化床锅炉、1台抽背式汽轮发电机组 |
| 供热量 |  | 年供热量：5.89×106GJ |  |  |  | / |
| 发电量 |  | 3.14×108KWh |  |  |  |  |
| 热电比 |  | 605% |  |  |  |  |
| 主体工程 |  | 3台150t/h高温高压循环流化床锅炉、2台抽背式汽轮发电机组 |  |  |  | 2台150t/h高温高压循环流化床锅炉、1台抽背式汽轮发电机组 |
| 环保工程 |  | 废气：采用高效布袋除尘器，除尘效率99.9%；采用循环流化床炉内+炉外半干法二级脱硫工艺，脱硫效率97%；采用SCR（选择性催化还原法）烟气脱硝工艺，脱硝率60%。废气处理达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2011）中表2标准后，经1座120m高、3.4m内径的烟囱排放； 废水：生产废水与生活污水经预处理达接管标准后排放造纸产业园区污水处理厂； 噪声：本期工程主要噪声源是水泵、一次风机、二次风机、引风机等运转设备，以及事故情况下安全阀对空排汽以及管道阀门漏汽造成的噪声，本工程采取相应的隔声降噪措施，并进行厂区绿化，确保不会对周围声环境造成负面影响。 |  |  |  | 废气：采用布袋除尘器；循环流化床炉内+炉外半干法脱硫；SCR烟气脱硝。经1座120米高、3.4米内径的烟囱排放。废水：生产废水与生活污水经预处理达接管标准后排放造纸产业园区污水处理厂 |
| 贮运工程 |  | 燃煤：32.27万吨/年（设计），31.24万吨/年（校核）通过公路运输，设半封闭干煤棚一座，面积约4258.5m2，可存放19天的用煤量； 石灰石粉：直接采购石灰石粉，18960吨/年，由汽车运入厂内，设2000m2；石灰石堆场，可存放14天的石灰石量； 灰渣：15.5972万吨/年（设计），11.90万吨/年（校核）汽车运输。 |  |  |  | 半封闭干煤棚一座，面积约4100平方米；建设一座石灰石粉仓，容积300m3 |
| 冷却水系统 |  | 3×800t/h机械通风冷却塔 |  |  |  | 2×500t/h方形逆流式低噪声冷却塔 |
| 辅助工程 |  | 升压站：1座，110KV； 灰仓：2座，单座有效容积500m3； 渣仓：1座，单座有效容积300m3； 应急灰场：租用江苏国华陈家港电厂灰场作为本项目应急灰场； 其他：输送系统、循环水净化装置，油库等。 |  |  |  | 升压站：1座，110KV；灰仓：2座，单座容积500m3；渣仓：1座，容积300m3；租用江苏国华陈家港电厂灰场为应急灰场。 |

北

项目位置

图3-1  本项目地理位置图

220 千 伏 德 丰 变

N

S

326

省

道

▲Z1

▲Z2

▲Z3

▲Z4

▲Z5

▲Z6

▲Z7

▲Z8

▲：厂界噪声监测点位

图3-2  厂区平面布置及噪声监测点位图

▲：噪声监测点位

图3-2  厂区平面布置及噪声点位分布图

- 3.2生产工艺简介

该公司燃煤由船运送到新陆桥（连云港）码头，经汽车运输到本项目干煤棚存放，燃煤经碎煤、磨煤后经皮带输送到转运站，再输送到主厂房燃料间的炉前煤仓，由煤仓进入炉前称重给煤机，输送至落煤管，送入炉膛燃烧，将锅炉内处理过的给水加热成高温、高压蒸汽，蒸汽在汽轮机中做功，带动发电机发电，电能由线路送给用户，同时汽轮机排汽及部分锅炉供汽供热用户使用。

本次验收规模为2台150t/h高温高压循环流化床锅炉和1台CB25抽背式汽轮发电机组。

工艺流程及产污环节见图3-3。

图3-3  工艺流程及产污环节图

脱硝、脱硫、除尘

- 3.3主要原辅材料消耗及能源消耗

表3-4  本项目燃煤耗量

| 耗煤量 | 3台150t/h高温高压循环流化床锅炉 |  | 本项目实际耗煤量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设计煤种 | 校核煤种 | 烟煤 |
| 小时耗煤量（t/h） | 61.00 | 59.05 | 17 |
| 年耗煤量（×104t/a） | 39.65 | 38.38 | 11 |

注：日利用小时数按24小时计，平均年利用小时数6500小时。

表3-5  设计煤种分析数据

| 项目 | 符号 | 单位 | 燃煤数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低位发热量 | Qnet,ar | kJ/kg | 20910 |
|  |  | kcal/kg | 5000.4 |
| 收到基灰份 | Aar | %（m/m） | 29.0 |
| 收到基挥发份 | Var | %（m/m） | 25.0 |
| 全硫份 | At | %（m/m） | 0.80 |
| 全水份 | Mar | %（m/m） | 8.0 |
| 全碳份 | Car | %（m/m） | 51.9 |
| 全氢份 | Har | %（m/m） | 3.8 |
| 全氮份 | Nar | %（m/m） | 0.8 |
| 全氧份 | Oar | %（m/m） | 5.7 |

表3-6  校核煤种分析数据

| 项目 | 符号 | 单位 | 燃煤数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低位发热量 | Qnet,ar | kJ/kg | 21600 |
|  |  | kcal/kg | 5166 |
| 收到基灰份 | Aar | %（m/m） | 27.8 |
| 收到基挥发份 | Var | %（m/m） | 28.48 |
| 全硫份 | At | %（m/m） | 0.85 |
| 全水份 | Mar | %（m/m） | 7.4 |
| 全碳份 | Car | %（m/m） | 52.0 |
| 全氢份 | Har | %（m/m） | 4.84 |
| 全氮份 | Nar | %（m/m） | 0.61 |
| 全氧份 | Oar | %（m/m） | 6.5 |

- 3.4环评结论及环评批复的要求

3.4.1环评结论

环境保护部环境科学研究所在《响水联谊热电有限公司热电联产项目环境影响报告书》中提出的总结论如下：综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，本项目清洁生产水平处于国内先进水平。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声均能实现达标排放。固废可全部综合利用，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。建设项目具有一定的社会经济效益，总量能够实现区域内平衡，公众总体持支持态度。

从环保角度出发，本项目的建设是可行的。

- 4、污染物的排放及防治措施

- 4.1废气排放及防治措施

（1）废气

煤在锅炉中燃烧所产生的烟气经循环流化床炉内脱硫+炉外半干法二级脱硫后去除二氧化硫，氮氧化物采用低氮燃烧技术和SCR烟气脱硝系统处理，烟尘采用布袋除尘器处置，处理后的烟气经引风机由高烟囱（120m）排入大气。烟气污染物排放及治理措施详见表4-1。废气处理工艺流程见图4-1。

（2）无组织

项目在生产中易产生粉尘，主要来源于煤破碎、灰库、渣仓、石灰石粉仓、储煤场等环节。针对煤破碎、灰库、渣仓、石灰石粉仓产生的粉尘采用布袋除尘器处置，对无组织废气采取：煤场的四周安装有防风墙；煤场采用旋转喷淋装置进行抑尘；利用绿化进行防风抑尘。

表4-1   废气治理设施及设计指标一览表

| 污染物 |  | 污染治理设施 |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 烟尘 | 布袋除尘器 | 1个120米高烟囱排放 | 同环评 |
|  | 二氧化硫 | 炉内+炉外半干法二级脱硫 |  |  |
|  | 氮氧化物 | SCR烟气脱硝系统 |  |  |
| 粉尘 | 煤破碎 | 布袋除尘器 | 17.7米排气筒排放 | 同环评 |
|  | 灰库 | 布袋除尘器 | 23.5米排气筒排放 |  |
|  | 渣仓 | 布袋除尘器 | 25米排气筒排放 |  |
|  | 石灰石粉仓 | 布袋除尘器 | 23米排气筒排放 |  |
| 无组织 | 粉尘 | 安装防风墙；采用旋转喷淋装置；利用绿化。 | / | 同环评 |

烟气排放

烟气

锅

炉（脱硫）

SCR脱硝

120m

烟囱

半干法脱硫

布袋除尘器

图4-1  废气处理工艺流程图

- 4.2废水排放及防治措施

本项目废水主要有化水站酸碱废水、化学反渗透排水、锅炉定期排污水、循环冷却塔排水、输煤系统及地坪冲洗水及生活污水。输煤系统及地坪冲洗水经沉煤池沉淀后回用；化水站酸碱废水中和后接管至响水华清污水处理有限公司；化学反渗透排水作为清下水排放；锅炉定连排污水回用循环水系统；循环冷却塔排水回用于灰渣调湿；输煤系统及地坪冲洗水进入沉煤池处理后回用；生活污水化粪池处理后接管至响水华清污水处理有限公司。

工程废水处理及排放汇总表见表4-2。废水走向参见图4-2。

表4-2  废水产生及处置情况一览表（m3/h）

| 废水项目 | 排放方式 | 环评产生量 | 实际产生量 | 主要成分 | 处理方式 | 实际处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸碱废水 | 连续 | 11.5 | 0.21 | pH、SS、盐类 | 中和池处理后接管 | 同环评 |
| 化学反渗透排水 | 连续 | 43.0 | 30 | pH、SS、盐类 | 作为清下水进入雨排口 | 同环评 |
| 锅炉定连排污水 | 连续 | 9.0 | 1 | SS、盐类 | 回用循环水系统 | 同环评 |
| 循环冷却排水 | 连续 | 5.0 | 3 | SS、盐类 | 回用于灰渣调湿 | 同环评 |
| 输煤系统冲洗废水 | 连续 | 4.5 | 0.5 | SS | 进入沉煤池 处理后回用 | 同环评 |
| 生活污水 | 连续 | 0.390 | 0.25 | COD、SS等 | 化粪池处理后接管 | 同环评 |

★S1

酸碱废水

中和池

接管至响水华清污水处理有限公司

生活污水

化粪池

锅炉定连排污水

回用循环水系统

循环冷却排水

回用于灰渣调湿

输煤冲洗废水

沉淀后回用

雨水市政管网

★S2

雨水

★S：废水监测点位

化学反渗透排水

图4-2  废水监测点位示意图

- 4.3噪声源及防治措施

本项目主要噪声源有主厂房内的设备噪声和排汽噪声、厂区泵房、引风机、空压机、冷却塔、煤破碎及输送系统电机及搅拌设备等所产生的噪声。主要采取选用低噪声设备、排汽管道上设置小孔排汽消声器、并安装隔声罩、厂房隔声等措施来防治。主要噪声设备及其防治措施见表4-3。

表4-3  主要噪声设备及防治措施

| 设备名称 | 单台等效声级dB（A） | 离最近厂界距离（m） |  |  |  | 治理措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |  |  |
| 锅炉排汽 | 110 | 310 | 150 | 440 | 125 | 工艺改进、消音器、建筑屏障 | 同环评 |
| 发电机 | 90 | 320 | 145 | 495 | 80 | 厂房建筑隔声 | 同环评 |
| 汽轮机 | 90 | 320 | 145 | 495 | 80 | 厂房建筑隔声 | 同环评 |
| 碎煤机 | 90 | 395 | 145 | 355 | 225 | 厂房隔声 | 同环评 |
| 一次风机 | 90 | 320 | 160 | 375 | 200 | 厂房隔声、消声器 | 同环评 |
| 二次风机 | 90 | 320 | 160 | 375 | 200 | 厂房隔声、消声器 | 同环评 |
| 引风机 | 90 | 320 | 160 | 375 | 200 | 厂房隔声、消声器 | 同环评 |
| 空压机 | 95 | 365 | 165 | 355 | 230 | 消声器、厂房隔声 | 同环评 |
| 给水泵 | 90 | 515 | 25 | 390 | 190 | 厂房隔声 | 同环评 |
| 循环水泵 | 95 | 430 | 105 | 400 | 185 | 厂房隔声 | 同环评 |
| 冷却塔 | 85 | 440 | 85 | 400 | 190 | 消声器、消能、声屏障、绿化 | 同环评 |
| 制煤及输煤系统 | 90 | 285 | 145 | 60 | 125 | 隔声、减振装置，厂房屏蔽 | 同环评 |

- 4.4固体废物产生及防治措施

项目产生的固体废物主要为灰、渣及生活垃圾，灰、渣目前全部外售，煤渣外售响水县航泽贸易有限公司，煤灰外售盐城巨祥建材销售有限公司，生活垃圾由环卫部门统一清运。固废产生、处置情况见表4-4。

表4-4  固体废物产生及处置方式

| 序号 | 固废名称 | 类别 | 环评处理方式 | 实际产生量（吨/年）* | 实际处理 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰 | 一般废物 | 外售综合利用 | 6897.65 | 煤渣外售响水县航泽贸易有限公司 |
| 2 | 渣 | 一般废物 |  | 3619.06 | 煤灰外售盐城巨祥建材销售有限公司 |
| 3 | 生活垃圾 | 一般废物 | 环卫部门统一清运 | 0.5万 | 同环评 |

注：*该数据由企业提供，由管理部门进一步核实。

- 5、验收监测评价标准

- 5.1废气排放标准

锅炉废气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2标准，有组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，厂界氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。详见表5-1。

表5-1  烟气和无组织废气排放标准

| 类型 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气 | 烟尘 | 20 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2标准 |
|  | 二氧化硫 | 50 |  |
|  | 氮氧化物 | 100 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.03 |  |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度） | 1级 |  |
| 无组织 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |

表5-2  粉尘排放标准

| 类型 | 污染源 | 排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度 （m） | 排放速率（kg/h）* | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 煤破碎 | 120 | 17.7 | 4.80 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 灰库尾气 | 120 | 23.5 | 11.88 |  |
|  | 渣仓尾气 | 120 | 25 | 14.45 |  |
|  | 石灰石粉仓 | 120 | 23 | 11.03 |  |

注：*表示为内插法计算得出。

- 5.2废水评价标准

本项目接管口废水中COD、SS、氨氮、总磷排放浓度执行响水华清污水处理有限公司接管要求，pH值及BOD5、石油类排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。标准限值详见表5-3。

表5-3  废水排放评价标准

单位：mg/L（pH无量纲）

| 类别 | 项目 | 标准值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接管口废水 | pH | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | BOD5 | 300 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
|  | 全盐量 | / |  |
|  | COD | 500 | 响水华清污水处理有限公司接管要求 |
|  | SS | 400 |  |
|  | 氨氮 | 35 |  |
|  | 总磷 | 8 |  |

- 5.3厂界噪声标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表5-4。

表5-4  厂界噪声标准限值

单位：LeqdB(A)

| 范围 | 时段 | 标准值 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |

- 5.4总量控制指标

根据江苏省环保厅对该项目环境影响报告书的批复，响水联谊热电有限公司热电联产项目污染物年排放总量初步核定为：

表5-5   总量控制指标

| 类别 | 项目 | 控制指标（本项目，吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 二氧化硫 | 156.60 |
|  | 烟尘 | 58.23 |
|  | NOx | 261.05 |
|  | 粉尘 | 3.91 |
| 水污染物（接管） | 废水量 | 76788 |
|  | COD | 30.610 |
|  | SS | 22.932 |
|  | 氨氮 | 0.061 |
|  | TP | 0.006 |
| 固体废弃物 | 全部综合利用或安全处置 |  |

- 6、验收监测内容

- 6.1废气监测

有组织废气和无组织废气监测点位、项目和频次详见表6-1~表6-3。

表6-1  烟气监测点位、项目和频次

| 监测点位 |  |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#炉 | 正常处置 | SCR出口（Q1） | 废气参数，SO2、NOx、烟尘排放浓度、排放速率 | 3次/天×2天 |
|  |  | 布袋除尘器出口（Q2、Q3） | 废气参数，汞及其化合物、SO2、NOx、烟尘排放浓度、排放速率 |  |
|  | 不添加石灰石、不喷碱水、不喷氨水 | SCR出口（Q4） | 废气参数，SO2、NOx排放浓度、排放速率 |  |
|  |  | 布袋除尘器出口（Q5、Q6） | 废气参数，SO2排放浓度、排放速率 |  |
| 2#炉 | 正常处置 | SCR出口（Q7） | 废气参数，SO2、NOx、烟尘排放浓度、排放速率 | 3次/天×2天 |
|  |  | 布袋除尘器出口（Q8、Q9） | 废气参数，汞及其化合物、SO2、NOx、烟尘排放浓度、排放速率 |  |
|  | 不添加石灰石、不喷碱水、不喷氨水 | SCR出口（Q10） | 废气参数，SO2、NOx排放浓度、排放速率 |  |
|  |  | 布袋除尘器出口（Q11、Q12） | 废气参数，SO2排放浓度、排放速率 |  |
| 120m烟囱出口（Q13） |  |  | 林格曼黑度 | 3次/天×4天 |

注：现场踏勘时发现烟气经布袋除尘器处理后，由两台风机分成两股烟气分别排入烟囱排放，故在每台除尘器出口布设两个监测孔。监测期间，企业在布袋除尘器后，风机前的烟道开设1个监测孔，只需监测Q2、Q5、Q8、Q11，故Q3、Q6、Q9、Q12点位无需监测。

表6-2  粉尘监测点位、项目和频次

| 监测点位 |  | 排气筒参数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤破碎 | 布袋除尘器进、出口（Q14、Q15） | 高17.7m，管径8cm | 废气参数，粉尘排放浓度、排放速率、除尘效率 | 3次/天×2天 |
| 灰库尾气 | 布袋除尘器进、出口（Q16、Q17~Q18） | 高23.5m，管径8cm | 废气参数，粉尘排放浓度、排放速率、除尘效率 |  |
| 渣仓尾气 | 布袋除尘器进、出口（Q19、Q20） | 高25m，管径8cm | 废气参数，粉尘排放浓度、排放速率、除尘效率 |  |
| 石灰石粉仓 | 布袋除尘器进、出口（Q21、Q22） | 高23m，管径8cm | 废气参数，粉尘排放浓度、排放速率、除尘效率 |  |

注：Q14、Q16、Q19、Q21因管道太细，粉尘浓度高，开孔监测存在安全隐患，本次验收未监测。

表6-3  无组织排放监测内容一览表

| 监测点位 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 厂界上风向1个对照点（Q23），下风向设3个监控点（Q24~Q26） | 颗粒物、氨（小时均值） （同时记录气象因子气温、 气压、风向、风速） | 3次/天×2天 |

- 6.2废水监测

废水监测点位、项目和频次详见表6-4。

表6-4  废水监测内容一览表

| 分 类 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 接管口（S1） | pH、BOD5、CODCr、SS、 石油类、NH3-N、TP、全盐量 | 4次/天，连续2天 |
| 雨水 | 雨排口（S2） | pH、COD、SS |  |

注：监测期间未下雨，雨排口无流动水，故S2本次验收未监测。

- 6.3厂界噪声监测

响水联谊热电有限公司位于响水沿海造纸产业园内，本项目场地东侧目前为空置规划工业用地，西侧紧邻S326省道，南侧为空置规划工业用地，北侧靠近220千伏德丰变。厂界设置8个厂界噪声测点（Z1~Z8），共监测2天，每天昼夜各1次，监测点位见图3-2。

- 6.4煤质分析

煤质分析内容见表6-5。企业同时提供验收监测前3个月的煤质分析资料。

表6-5   燃料分析内容

| 类别 | 分析对象 | 分析点位 | 监测频次 | 分析项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤质 | 锅炉用煤 | 各锅炉入口炉前煤（T1） | 1次/天，连续2天 | 硫分 |

- 6.5公众意见调查

根据国家环境保护总局环办[2003]36号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。

调查内容包括两个部分，第一部分主要是调查被调查者对该项目的态度以及对工程环境影响的评价，第二部分主要是了解被调查者对公司环保工作的要求和建议。公众参与调查表见表6-6。

表6-6  公众意见调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 | 30岁以下 30-40岁 40-50岁 50岁以上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业及职务 |  |  |  | 您的文化程度 |  |  |  |
| 居住地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  | 距离本项目方位 |  | 米 |  |
| 项目基本情况 | 响水联谊热电有限公司热电联产项目建设规模为3台150t/h高温高压循环流化床锅炉，2台CB25抽背式汽轮发电机组和相应辅助配套设施，该项目于2011年4月由江苏省能源局以苏能源煤电发[2011]11号文同意开展前期工作，2012年3月委托环境保护部南京环境科学研究所编制完成环境影响报告书，2012年3月江苏省环境保护厅以苏环审[2012]60号文对该项目环境影响报告书进行批复。本项目2011年6月开工，2013年5月一期工程（2台150t/h高温高压循环流化床锅炉和1台CB25抽背式汽轮发电机组）竣工，2013年5月由省厅批准一期工程投入试生产。现该项目生产能力已达到设计规模的75%以上，主体工程与环保设施均已建成并投入运行，具备“三同时”竣工验收监测条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容 | 该项目的建设是否有利于本地区的经济发展 |  |  | 有利 |  | 不利 | 不知道 |
|  | 施工期对您影响最大的方面是什么 |  |  | 噪声 |  | 灰尘 | 其他 |
|  | 该项目试生产期间对您生活、工作有无影响 |  |  | 没有影响 |  | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 该项目试生产期间是否与您发生过环境污染事故（如有，请注明原因） |  |  | 有 |  | 没有 |  |
|  | 该项目外排废气对您工作、生活影响程度 |  |  | 没有影响 |  | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 该项目外排废水对您工作、生活影响程度 |  |  | 没有影响 |  | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 该项目噪声对您工作、生活影响程度 |  |  | 没有影响 |  | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 该项目对周围环境的影响程度 |  |  | 没有影响 |  | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 |  |  | 满 意 |  | 较满意 | 不满意 |
| 您对该项目的建设还有什么意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、质量保证措施和监测分析方法

本次监测的质量保证严格按照江苏省环境监测中心编制的《质量手册》的要求，实施全过程质量控制，废水实行20%平行样以及10%加标回收样。监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器均经过计量部门检定（或自校合格）并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准，监测数据实行三级审核。

废气、废水和噪声监测分析方法见表7-1~表7-3，质量控制情况见表7-4。

表7-1  废气监测分析方法

| 监测项目 |  | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 |
|  | 废气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 |
|  | 烟气SO2 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 57-2000 |
|  | 烟气NOx | 污染源废气 氮氧化物 定电位电解法 HJ693-2014 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |
|  | 汞 | 环境空气和污染源废气 汞 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年) |
| 无组织 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |

表7-2  废水监测分析方法

| 类别 | 项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 |
|  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |

表7-3  噪声、硫分分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |
| 煤质（硫分） | 煤中全硫的测定方法 GB/T214-2007 |

表7-4  质量控制情况表

| 分析项目 | 样品数量 | 平行样 |  |  | 加标回收 |  |  | 标样 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查数 | 检查率% | 合格率% | 检查数 | 检查率% | 合格率% | 检查数 | 合格数 |
| 氨氮 | 8 | 2 | 25.0 | 100 | 1 | 12.5 | 100 | / | / |
| 石油类 | 8 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 |
| CODCr | 8 | 2 | 25.0 | 100 | / | / | / | 1 | 1 |
| BOD5 | 8 | 2 | 25.0 | 100 | / | / | / | 1 | 1 |
| 总磷 | 8 | 3 | 37.5 | 100 | 2 | 25.0 | 100 | / | / |
| 全盐量 | 8 | 2 | 25.0 | 100 | / | / | / | / | / |

# 8、监测结果与评价

## 8.1监测期间工况

江苏省环境监测中心于2017年10月17日~20日对响水联谊热电有限公司热电联产项目一期工程进行了现场监测。监测期间工况满足生产负荷达到设计生产能力75%以上的要求，详见表8-1~表8-2。

表8-1  监测期间锅炉运行工况

| 监测日期 | 锅炉编号 | 额定蒸汽流量（t/h） | 蒸汽流量（t/h） | 运转负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.10.17 | #1锅炉 | 150 | 113 | 75.3% |
| 2017.10.18 |  |  | 115 | 76.6% |
| 2017.10.19 |  |  | 115 | 76.6% |
| 2017.10.20 |  |  | 117 | 78.0% |
| 2017.10.17 | #2锅炉 | 150 | 116 | 77.3% |
| 2017.10.18 |  |  | 113 | 75.3% |
| 2017.10.19 |  |  | 114 | 76.0% |

表8-2  监测期间发电机组运行工况

| 监测日期 | 机组编号 | 额定电负荷（MW） | 实际电负荷（MW） | 运转负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.10.17 | #1机组 | 25 | 22.958 | 91.8% |
| 2017.10.18 |  |  | 22.666 | 90.7% |
| 2017.10.19 |  |  | 22.250 | 89.0% |
| 2017.10.20 |  |  | 22.166 | 88.7% |

注：年利用小时数6500小时，年工作日以275天计。

## 8.2废气监测结果与评价

监测结果表明，验收监测期间：

（1）1#锅炉排放的烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度和烟气黑度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2标准；

（2）2#锅炉排放的烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度和烟气黑度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2标准；

（3）灰库、渣仓废气、石灰石粉仓、煤粉碎排放的废气中粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；

（4）厂界无组织废气中颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求；厂界氨无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

监测结果统计情况见表8-3~表8-10。

表8-3  1#锅炉烟气监测结果统计

| 设施出口/ 排气筒 | 监测频次 |  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | NOx |  | 总除尘 效率 | 总脱硫 效率 | 总脱硝 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | （%） | （%） | （%） |
| 1#SCR 出口 （Q4） （不加石灰石，不喷氨水） | 10月19日 | 第一次 | / | / | 1880 | 229.62 | 148 | 18.1 | / | / | / |
|  |  | 第二次 | / | / | 1925 | 233.22 | 146 | 17.7 | / | / | / |
|  |  | 第三次 | / | / | 1884 | 233.48 | 151 | 18.7 | / | / | / |
|  | 10月20日 | 第一次 | / | / | 1689 | 214.91 | 134 | 17.0 | / | / | / |
|  |  | 第二次 | / | / | 1709 | 217.49 | 140 | 17.8 | / | / | / |
|  |  | 第三次 | / | / | 1664 | 213.46 | 138 | 17.7 | / | / | / |
| 1#布袋除尘器出口（Q5） （不加石灰石，不喷氨水） | 10月19日 | 第一次 | / | / | 819 | 98.56 | / | / | / | / | / |
|  |  | 第二次 | / | / | 864 | 104.78 | / | / | / | / | / |
|  |  | 第三次 | / | / | 830 | 100.62 | / | / | / | / | / |
|  | 10月20日 | 第一次 | / | / | 788 | 98.30 | / | / | / | / | / |
|  |  | 第二次 | / | / | 794 | 99.07 | / | / | / | / | / |
|  |  | 第三次 | / | / | 836 | 104.23 | / | / | / | / | / |
| 1#SCR 出口 （Q1） | 10月19日 | 第一次 | 9381.9 | 1073.29 | 53 | 6.07 | 44 | 5.0 | / | / | / |
|  |  | 第二次 | 8346.6 | 954.85 | 52 | 5.98 | 45 | 5.2 | / | / | / |
|  |  | 第三次 | 10809.1 | 1236.56 | 57 | 6.50 | 43 | 4.9 | / | / | / |
|  | 10月20日 | 第一次 | 8647.8 | 1042.24 | 46 | 5.50 | 43 | 5.2 | / | / | / |
|  |  | 第二次 | 8723.2 | 1020.26 | 51 | 5.93 | 44 | 5.2 | / | / | / |
|  |  | 第三次 | 11243.4 | 1325.22 | 53 | 6.24 | 44 | 5.2 | / | / | / |
| 1#布袋除尘器出口 （Q2） | 10月19日 | 第一次 | 11.5 | 1.30 | 23 | 2.60 | 39 | 4.4 | 99.88 | 97.36 | 75.69 |
|  |  | 第二次 | 10.9 | 1.26 | 22 | 2.58 | 33 | 3.9 | 99.87 | 97.44 | 77.97 |
|  |  | 第三次 | 11.5 | 1.39 | 20 | 2.36 | 39 | 4.7 | 99.89 | 97.22 | 74.87 |
|  | 10月20日 | 第一次 | 11.0 | 1.32 | 19 | 2.30 | 36 | 4.4 | 99.87 | 97.44 | 74.12 |
|  |  | 第二次 | 11.6 | 1.37 | 22 | 2.56 | 37 | 4.4 | 99.87 | 97.27 | 75.28 |
|  |  | 第三次 | 11.4 | 1.34 | 22 | 2.58 | 42 | 4.9 | 99.90 | 97.08 | 72.32 |
|  | 标准值 |  | 20 | / | 50 | / | 100 | / | / | / | / |
|  | 达标情况 |  | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |

表8-4  2#锅炉烟气监测结果统计

| 设施出口/ 排气筒 | 监测频次 |  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | NOx |  | 总除尘 效率 | 总脱硫 效率 | 总脱硝 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | （%） | （%） | （%） |
| 2#SCR 出口（Q10） （不加石灰石，不喷氨水） | 10月17日 | 第一次 | / | / | 1656 | 200.99 | 139 | 16.9 | / | / | / |
|  |  | 第二次 | / | / | 1613 | 202.92 | 118 | 14.9 | / | / | / |
|  |  | 第三次 | / | / | 1807 | 225.91 | 135 | 16.9 | / | / | / |
|  | 10月18日 | 第一次 | / | / | 1548 | 197.64 | 128 | 16.3 | / | / | / |
|  |  | 第二次 | / | / | 1722 | 208.96 | 127 | 15.5 | / | / | / |
|  |  | 第三次 | / | / | 1796 | 221.28 | 125 | 15.4 | / | / | / |
| 2#布袋除尘器出口（Q11）（不加石灰石，不喷氨水） | 10月17日 | 第一次 | / | / | 777 | 88.77 | / | / | / | / | / |
|  |  | 第二次 | / | / | 840 | 97.53 | / | / | / | / | / |
|  |  | 第三次 | / | / | 913 | 105.41 | / | / | / | / | / |
|  | 10月18日 | 第一次 | / | / | 827 | 96.14 | / | / | / | / | / |
|  |  | 第二次 | / | / | 778 | 89.04 | / | / | / | / | / |
|  |  | 第三次 | / | / | 819 | 94.32 | / | / | / | / | / |
| 2#SCR 出口 (Q7) | 10月17日 | 第一次 | 8193.0 | 1026.97 | 41 | 5.12 | 38 | 4.8 | / | / | / |
|  |  | 第二次 | 7468.9 | 957.96 | 38 | 4.84 | 36 | 4.6 | / | / | / |
|  |  | 第三次 | 8667.0 | 1120.81 | 38 | 4.88 | 36 | 4.6 | / | / | / |
|  | 10月18日 | 第一次 | 7794.3 | 987.12 | 41 | 5.20 | 36 | 4.6 | / | / | / |
|  |  | 第二次 | 7058.6 | 916.11 | 46 | 5.95 | 40 | 5.2 | / | / | / |
|  |  | 第三次 | 9146.2 | 1165.71 | 38 | 4.84 | 36 | 4.6 | / | / | / |
| 2#布袋除尘器出口 （Q8） | 10月17日 | 第一次 | 11.2 | 1.26 | 24 | 2.74 | 40 | 4.5 | 99.88 | 97.45 | 73.37 |
|  |  | 第二次 | 11.5 | 1.30 | 24 | 2.76 | 38 | 4.3 | 99.86 | 97.61 | 71.14 |
|  |  | 第三次 | 11.3 | 1.28 | 21 | 2.42 | 38 | 4.4 | 99.88 | 97.84 | 73.96 |
|  | 10月18日 | 第一次 | 12.3 | 1.37 | 25 | 2.74 | 41 | 4.5 | 99.86 | 97.37 | 72.39 |
|  |  | 第二次 | 11.2 | 1.25 | 21 | 2.38 | 43 | 4.8 | 99.86 | 97.15 | 69.03 |
|  |  | 第三次 | 12.8 | 1.44 | 21 | 2.38 | 38 | 4.3 | 99.87 | 97.81 | 72.08 |
|  | 标准值 |  | 20 | / | 50 | / | 100 | / | / | / | / |
|  | 达标情况 |  | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / | / | / |

表8-5  煤破碎粉尘监测结果

| 设施出口/ 排气筒 | 监测频次 |  | 煤破碎（出口Q15） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 除尘器 | 10月19日 | 第一次 | 15.1 | 0.019 |
|  |  | 第二次 | 14.3 | 0.018 |
|  |  | 第三次 | 14.7 | 0.018 |
|  | 10月20日 | 第一次 | 15.7 | 0.019 |
|  |  | 第二次 | 15.9 | 0.020 |
|  |  | 第三次 | 16.4 | 0.020 |
|  | 标准值/批复要求 |  | 120 | 4.80 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

表8-6  灰库、渣仓、石灰石粉仓粉尘监测结果

| 设施出口/ 排气筒 | 监测频次 |  | 灰库（出口Q17） |  | 灰库（出口Q18） |  | 渣仓废气（出口Q20） |  | 石灰石粉仓（出口Q22） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 除尘器 | 10月17日 | 第一次 | 12.6 | 0.025 | 13.5 | 0.021 | 14.6 | 0.018 | 8.9 | 0.006 |
|  |  | 第二次 | 13.2 | 0.026 | 12.1 | 0.018 | 16.7 | 0.021 | 10.4 | 0.007 |
|  |  | 第三次 | 11.8 | 0.023 | 12.5 | 0.019 | 13.9 | 0.017 | 10.2 | 0.006 |
|  | 10月18日 | 第一次 | 12.7 | 0.025 | 13.0 | 0.020 | 13.0 | 0.016 | 10.3 | 0.007 |
|  |  | 第二次 | 12.6 | 0.025 | 11.0 | 0.017 | 14.3 | 0.017 | 10.4 | 0.007 |
|  |  | 第三次 | 12.7 | 0.025 | 15.5 | 0.024 | 14.8 | 0.017 | 11.4 | 0.008 |
|  | 标准值 |  | 120 | 11.88 | 120 | 17.0 | 120 | 14.45 | 120 | 11.03 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表8-7  汞及其化合物监测结果统计与评价一

| 设施出口/ 排气筒 | 监测频次 |  | 1#布袋除尘器出口（Q2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 汞及其化合物（1#锅炉） | 10月19日 | 第一次 | ND | 未检出 |
|  |  | 第二次 | ND | 未检出 |
|  |  | 第三次 | ND | 未检出 |
|  | 10月20日 | 第一次 | ND | 未检出 |
|  |  | 第二次 | ND | 未检出 |
|  |  | 第三次 | ND | 未检出 |
|  | 标准值 |  | 0.03 | / |
|  | 达标情况 |  | 达标 | / |

注：浓度未检出以“ND”表示，速率以“未检出”表示，汞及其化合物检出限为0.075μg/m3。

表8-8  汞及其化合物监测结果统计与评价二

| 设施出口/ 排气筒 | 监测频次 |  | 2#布袋除尘器出口（Q8） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 汞及其化合物（2#锅炉） | 10月17日 | 第一次 | ND | 未检出 |
|  |  | 第二次 | ND | 未检出 |
|  |  | 第三次 | ND | 未检出 |
|  | 10月18日 | 第一次 | ND | 未检出 |
|  |  | 第二次 | ND | 未检出 |
|  |  | 第三次 | ND | 未检出 |
|  | 标准值 |  | 0.03 | / |
|  | 达标情况 |  | 达标 | / |

注：浓度未检出以“ND”表示，速率以“未检出”表示，汞及其化合物检出限为0.075μg/m3。

表8-9  烟气黑度监测结果统计与评价

| 设施出口/ 排气筒 | 监测频次 |  | 烟气黑度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林格曼黑度，级 |
| 120m烟囱出口（Q13） | 10月17日 | 第一次 | ＜1 |
|  |  | 第二次 | ＜1 |
|  |  | 第三次 | ＜1 |
|  | 10月18日 | 第一次 | ＜1 |
|  |  | 第二次 | ＜1 |
|  |  | 第三次 | ＜1 |
|  | 10月19日 | 第一次 | ＜1 |
|  |  | 第二次 | ＜1 |
|  |  | 第三次 | ＜1 |
|  | 10月20日 | 第一次 | ＜1 |
|  |  | 第二次 | ＜1 |
|  |  | 第三次 | ＜1 |
| 标准值 |  |  | 1 |
| 达标情况 |  |  | 达标 |

表8-10  无组织排放监测结果表（单位：mg/m3）

| 项目 | 时间 | 频次 | 上风向 Q23 | 下风向 Q24 | 下风向 Q25 | 下风向 Q26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10月17日 | 第一次 | 0.30 | 0.45 | 0.49 | 0.42 |
|  |  | 第二次 | 0.16 | 0.30 | 0.39 | 0.42 |
|  |  | 第三次 | 0.24 | 0.37 | 0.52 | 0.56 |
|  | 10月18日 | 第一次 | 0.28 | 0.43 | 0.54 | 0.50 |
|  |  | 第二次 | 0.21 | 0.51 | 0.38 | 0.42 |
|  |  | 第三次 | 0.26 | 0.30 | 0.44 | 0.42 |
|  | 下风向浓度最大值 |  | / | 0.56 |  |  |
|  | 标准值 |  | / | 1.0 |  |  |
|  | 达标情况 |  | / | 达标 |  |  |
| 氨 | 10月17日 | 第一次 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
|  |  | 第二次 | 0.07 | 0.24 | 0.11 | 0.10 |
|  |  | 第三次 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
|  | 10月18日 | 第一次 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.15 |
|  |  | 第二次 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
|  |  | 第三次 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
|  | 下风向浓度最大值 |  | / | 0.24 |  |  |
|  | 标准值 |  | / | 1.5 |  |  |
|  | 达标情况 |  | / | 达标 |  |  |
| 备注：监测期间气象参数分别为：10月17日，阴，北风，风速1.8~2.6m/s，气温288~290K，湿度50%，大气压102.3KPa；10月18日，阴，北风，风速2.0~2.4m/s，气温287~289K，湿度53%，大气压102.4KPa。监测点位图如下，以下同： 北 厂界 ○Q23 ○Q24 ○Q25 ○Q26 北风 |  |  |  |  |  |  |

## 8.3废水监测结果与评价

监测结果表明：验收监测期间：接管口废水中pH值、BOD5、石油类排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；COD、悬浮物、氨氮、总磷排放浓度均满足响水华清污水处理有限公司接管要求。

监测结果与评价见表8-11。

表8-11  工业废水监测结果统计表

单位：pH无量纲，其余为mg/L

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | pH值 | 氨氮 | 石油类 | 化学需氧量 | BOD5 | 悬浮物 | 总磷 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管口（S1） | 2017/10/17 | 第一次 | 8.40 | 2.06 | ND | 22 | 1.6 | 5 | 0.01 | 479 |
|  |  | 第二次 | 8.16 | 2.30 | ND | 33 | 1.6 | 4 | 0.01 | 570 |
|  |  | 第三次 | 8.10 | 2.30 | ND | 27 | 1.8 | 10 | 0.01 | 476 |
|  |  | 第四次 | 8.30 | 2.18 | ND | 22 | 1.4 | 10 | 0.01 | 507 |
|  |  | 均值/范围 | 8.10~8.40 | 2.21 | ND | 26 | 1.6 | 7 | 0.01 | 508 |
|  | 2017/10/18 | 第一次 | 8.10 | 1.60 | ND | 33 | 1.2 | 4 | 0.02 | 510 |
|  |  | 第二次 | 7.90 | 1.55 | ND | 39 | 1.4 | 4 | 0.01 | 492 |
|  |  | 第三次 | 7.88 | 1.52 | ND | 40 | 1.1 | 6 | 0.01 | 560 |
|  |  | 第四次 | 7.94 | 1.55 | ND | 39 | 1.4 | 10 | 0.01 | 490 |
|  |  | 均值/范围 | 7.88~8.10 | 1.56 | ND | 38 | 1.3 | 6 | 0.01 | 513 |
|  | 标准值 |  | 6~9 | 35 | 20 | 500 | 300 | 400 | 8 | / |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

注：未检出以“ND”表示，石油类检出限为0.04mg/L。

## 8.4噪声监测结果与评价

验收监测期间，厂界的东侧、南侧、西侧、北侧8个噪声测点昼、夜等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体监测结果详见表8-12。

表8-12  噪声监测结果统计表

单位：LeqdB(A)

| 测点 编号 | 监测时间(10月18日) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 标准值 | 达标情况 | 夜间 | 标准值 | 达标情况 |
| Z1 | 59.1 | 65 | 达标 | 52.9 | 55 | 达标 |
| Z2 | 58.4 |  | 达标 | 53.1 |  | 达标 |
| Z3 | 56.2 |  | 达标 | 54.2 |  | 达标 |
| Z4 | 55.8 |  | 达标 | 54.0 |  | 达标 |
| Z5 | 57.4 |  | 达标 | 54.4 |  | 达标 |
| Z6 | 56.9 |  | 达标 | 53.1 |  | 达标 |
| Z7 | 58.2 |  | 达标 | 53.6 |  | 达标 |
| Z8 | 57.1 |  | 达标 | 53.9 |  | 达标 |
| 测点 编号 | 监测时间(10月19日) |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 标准值 | 达标情况 | 夜间 | 标准值 | 达标情况 |
| Z1 | 58.6 | 65 | 达标 | 53.1 | 55 | 达标 |
| Z2 | 58.0 |  | 达标 | 53.3 |  | 达标 |
| Z3 | 56.9 |  | 达标 | 54.0 |  | 达标 |
| Z4 | 55.9 |  | 达标 | 54.1 |  | 达标 |
| Z5 | 57.1 |  | 达标 | 53.8 |  | 达标 |
| Z6 | 57.2 |  | 达标 | 53.4 |  | 达标 |
| Z7 | 57.9 |  | 达标 | 53.8 |  | 达标 |
| Z8 | 56.6 |  | 达标 | 54.0 |  | 达标 |

注：18日天气：雾，风速：昼间1.7m/s，夜间2.9m/s；19日天气：少云，风速：昼间2.1m/s，夜间2.6m/s。

## 8.5煤质分析

监测期间入炉煤的硫分监测结果见表8-13。

表8-13  入炉煤硫分监测结果统计表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | 硫分（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉入口炉前煤（T1） | 2017/10/17 | 第一次 | 0.52 |
|  | 2017/10/18 | 第一次 | 0.72 |

## 8.6公众意见调查

本次调查发放调查问卷50份，收回50份。公众意见调查结果显示：33个周边被调查群众对该项目的环保工作表示满意，17个表示较满意，无不满意。公众调查表详见表6-5，调查结果详见表8-14。

表8-14  公众意见调查统计结果

| 调 查 内 容 | 该项目的建设是否有利于本地区的经济发展 | 有利 | 不利 | 不知道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所占比例（%） | 94 | 0 | 6 |
|  | 施工期对您影响最大的方面是什么 | 噪声 | 灰尘 | 其他 |
|  | 所占比例（%） | 24 | 30 | 48 |
|  | 该项目试生产期间对您生活、工作有无影响 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 所占比例（%） | 76 | 22 | 2 |
|  | 该项目试生产期间是否与您发生过环境污染事故 | 有 | 没有 |  |
|  | 所占比例（%） | 0 | 100 |  |
|  | 该项目外排废气对您工作、生活影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 所占比例（%） | 86 | 14 | 0 |
|  | 该项目外排废水对您工作、生活影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 所占比例（%） | 76 | 22 | 2 |
|  | 该项目噪声对您工作、生活影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 所占比例（%） | 82 | 18 | 0 |
|  | 该项目对周围环境的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 所占比例（%） | 80 | 20 | 0 |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满 意 | 较满意 | 不满意 |
|  | 所占比例（%） | 66 | 34 | 0 |

## 8.7污染物排放总量核算

本项目废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物年排放量满足江苏省环境保护厅环评预审意见的总量控制指标要求。本项目废气污染物排放总量核算与总量控制对照情况见表8-15、8-16。

表8-15  本项目废气污染物排放总量核算与总量控制对照表

| 排放源 | 项目 | 平均排放速率（kg/h） | 年运行时间（h） | 实际年排放总量（t/a） | 本项目总量控制指标（t/a） | 是否满足总量控制指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2（Q2） | 2.50 | 6500 | 32.96 | 156.6 | 是 |
|  | SO2（Q8） | 2.57 |  |  |  |  |
|  | NOx（Q2） | 4.4 |  | 57.85 | 261.05 | 是 |
|  | NOx（Q8） | 4.5 |  |  |  |  |
|  | 烟尘（Q2） | 1.33 |  | 17.22 | 58.23 | 是 |
|  | 烟尘（Q8） | 1.32 |  |  |  |  |
|  | 粉尘（Q15） | 0.019 |  | 0.578 | 3.91 | 是 |
|  | 粉尘（Q17） | 0.025 |  |  |  |  |
|  | 粉尘（Q18） | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 粉尘（Q20） | 0.018 |  |  |  |  |
|  | 粉尘（Q22） | 0.007 |  |  |  |  |

表8-16  本项目废水污染物接管总量核算与总量控制对照表

| 设施出口/总排口 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L） | 废水排放量 （吨/日） | 年运行时间（日） | 排放总量 （吨/年） | 本项目总量控制指标（吨/年） | 是否满足总量控制指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水接管口 | 废水量 | / | 50.8 | 275 | 13970 | 76788 | 是 |
|  | COD | 32 |  |  | 0.447 | 30.610 | 是 |
|  | 悬浮物 | 6 |  |  | 0.084 | 22.932 | 是 |
|  | 氨氮 | 1.88 |  |  | 0.026 | 0.061 | 是 |
|  | 总磷 | 0.01 |  |  | 1.40×10-4 | 0.006 | 是 |

注：年利用小时数6500小时，年工作日275天。因废水为间歇排放，废水排放量由企业根据流量计实测月均排水量测算得出，每月按30天计。

# 9、环境管理检查和“环评批复”落实情况

监测期间，对公司环境管理、环评批复落实情况进行了检查，见表9-1和表9-2。

表9-1  环境管理检查情况

| 序号 | 环境管理检查内容 | 环境管理内容执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 该项目按中华人民共和国环保法和国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |
| 2 | 公司环境管理制度、体系、机构建设情况 | 设置环保专职机构—安全环保部，内设环保管理人员一名，环保专职人员一名，兼职环保人员二名，检测技术人员二名，负责对公司废水、废气排放情况进行实时监控。 |
| 3 | 环保设施建设、运行及维护情况 | 厂区污水、废气、噪声处理设施运行正常，有专门的管理操作人员，定期进行检修。 |
| 4 | 排污口整治情况 | 废气排放口设置标志牌，机组安装有烟尘、二氧化硫、氮氧化物在线连续监测装置，污水处理设施接管口设有标志牌，并有CODCr在线监测仪，与当地环保部门联网。 |
| 5 | 绿化情况 | 厂内正在进行污泥焚烧技改工程的建设，待工程建设完成后，统一进行绿化建设。 |

表9-2  环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环保管理，减少污染物产生量和排放量。项目污染控制水平、资源利用指标、综合利用指标、环境管理要求等应达到国内清洁生产先进水平。 | 本项目正在开展清洁生产审核工作。 |
| 2 | 项目选用循环流化床锅炉石灰石炉内脱硫+炉外半干法烟气脱硫工艺，采用低氮燃烧技术及SCR（选择性催化还原法）烟气脱硝系统，锅炉烟气经布袋除尘器处理后达标排放，3台锅炉共用1座烟囱，高度不得低于120米。碎煤室、干灰库、渣仓、石灰石粉仓均须设置布袋除尘器，除尘效率不低于99.5%，除尘尾气排气筒不得低于《报告书》所列高度；落实粉尘无组织排放的治理措施。锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2标准（干煤棚及煤仓间粉尘无组织排放执行厂界无组织排放监控点浓度限值）。 | 项目废气处理方式同环评，选用循环流化床锅炉石灰石炉内脱硫+炉外半干法烟气脱硫工艺，采用低氮燃烧技术及SCR（选择性催化还原法）烟气脱硝系统，锅炉烟气经布袋除尘器处理后120米烟囱高空排放。碎煤室、干灰库、渣仓、石灰石粉仓已布袋除尘器，因进口无法开设监测孔，且粉尘浓度高存在监测隐患，本次验收仅监测出口，未计算除尘效率。经监测，验收监测期间，锅炉烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度和烟气黑度、布袋除尘器出口的粉尘浓度、厂界无组织废气中颗粒物、氨排放浓度均达标排放。 |
| 3 | 按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则建设本项目厂区给排水系统。各类生产废水须经处理后大部分回用，剩余部分与生活污水接入响水沿海造纸产业园污水处理厂集中处理，该污水厂及配套管网建成投运前，本项目不得试运行。厂区不得设置污水外排口。 | 输煤系统及地坪冲洗水经沉煤池沉淀后回用；化水站酸碱废水中和后接管至响水华清污水处理有限公司；化学反渗透排水作为清下水排放；锅炉定连排污水回用循环水系统；循环冷却塔排水回用于灰渣调湿；输煤系统及地坪冲洗水进入沉煤池处理后回用；生活污水化粪池处理后接管至响水华清污水处理有限公司。经监测，接管口废水中pH值、BOD5、COD、悬浮物、氨氮、总磷排放浓度均达标排放。 |
| 4 | 选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 经监测，厂界的东侧、南侧、西侧、北侧8个噪声测点昼、夜等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 5 | 按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。分别按生活垃圾、一般工业固体废物环保管理要求设置厂内固体废物暂存场所，暂存场所应采取有效的防渗漏、防扬尘措施，确保不对周围环境和地下水造成影响。 | 项目产生的固体废物主要为灰、渣及生活垃圾，灰、渣目前全部外售，煤渣外售响水县航泽贸易有限公司，煤灰外售盐城巨祥建材销售有限公司，生活垃圾由环卫部门统一清运。 |
| 6 | 加强施工期和营运期的环境管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程施工队环境的不利影响。落实事故防范措施和应急预案，防止生产过程、危险品储运过程及污染治理设施事故发生。 | 该公司已编制《响水联谊热电有限公司突发环境事件应急预案》，并已在响水县环境保护局备案。 |
| 7 | 按照《报告书》提出的要求，本项目干煤棚、煤仓周围各设置50米卫生防护距离。该范围内现无环境敏感目标，今后亦不得规划、新建环境敏感目标。 | 已落实。响水联谊热电有限公司位于响水沿海造纸产业园内，本项目场地东侧目前为空置规划工业用地，西侧紧邻S326省道，南侧为空置规划工业用地，北侧靠近220千伏德丰变。 |
| 8 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志，按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）要求，建设、安装自动监控设备及配套设置。按《火电厂环境监测技术规范》要求设置烟气连续监测装置。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。 | 废气排放口设置标志牌，机组安装有烟尘、二氧化硫、氮氧化物在线连续监测装置。 |
| 9 | 做好厂区绿化工作，厂界建设绿化隔离带，减轻本项目废气和噪声对周围环境的影响。 | 厂内正在进行污泥焚烧技改工程的建设，待工程建设完成后，统一进行绿化建设。 |
| 10 | 本项目设计的输变电设施须另行办理环保审批手续。 | 110kV升压站工程已通过环保验收（盐环核盐[2017]17号），具体见附件。 |
| 11 | 本项目配套供热管网应与项目同时设计、建设、投运，并作为项目试生产前提条件之一。供热管网工程须另行办理环保审批手续。项目投运后，供热范围内不得新建燃煤锅炉。 | 供热管网工已于2015年3月通过环保验收（响环验[2015]1号），其余已落实。 |

# 10、结论与建议

## 10.1 结论

表10-1  监测结论

| 类别 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 监测结果表明，验收监测期间： （1）1#锅炉排放的烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度和烟气黑度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2标准；总除尘效率满足环评批复要求； （2）2#锅炉排放的烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度和烟气黑度均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2标准；总除尘效率满足环评批复要求； （3）灰库、渣仓废气、石灰石粉仓、煤粉碎排放的废气中粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； （4）厂界无组织废气中颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求；厂界氨无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。 | 本项目废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、粉尘年排放量满足环评批复的总量控制指标要求。 |
| 废水 | 监测结果表明，验收监测期间： 接管口废水中pH值、BOD5、石油类排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；COD、悬浮物、氨氮、总磷排放浓度均满足响水华清污水处理有限公司接管要求。 | 本项目排放废水中废水量、COD、悬浮物、氨氮、总磷年排放量均满足环评批复的总量控制指标要求。 |
| 噪声 | 验收监测期间，厂界的东侧、南侧、西侧、北侧8个噪声测点昼、夜等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | / |
| 固废 | 项目产生的固体废物主要为灰、渣、及生活垃圾，目前全部综合利用，煤渣外售响水县航泽贸易有限公司，煤灰外售盐城巨祥建材销售有限公司，生活垃圾由环卫部门统一清运。 | / |
| 验收监测总结论 | 验收监测期间，该项目废气、废水、噪声均达标排放；固体废弃物已综合利用及安全处置；本项目废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、粉尘年排放量，废水中废水量、COD、悬浮物、氨氮总磷年排放量均满足环评批复的总量控制指标要求。 |  |

## 10.2 建议

1.加强公司内部环保设施稳定运行管理，确保各项污染物的稳定达标排放，尤其加强日常对地下水的监控与检测；

2.落实各类固体废料分类收集、存放，定期交由有资质单位处理；

3.不断完善风险防范措施和应急预案，有效防止生产、储运过程污染事故的发生。

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设单位排污申报登记号：                 编号：        审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  | 响水联谊热电有限公司热电联产项目一期工程 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 盐城 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 响水联谊热电有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 | 224600 |  | 电话 |  | 18762503322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  | D44电力、热力生产和供应业 |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  | 新建3×150t/h高温高压循环流化床锅炉 +2×25WM汽轮发电机组 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2011年4月 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  | 新建2×150t/h高温高压循环流化床锅炉 +1×25WM汽轮发电机组 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | 2013年5月 |  |  |  |  |  |  |
| 报告书审批部门 |  |  | 江苏省环境保护厅 |  |  |  | 文号 | 苏环审[2012]60号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2012年3月 |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 江苏省能源局 |  |  |  | 文号 | 苏能源煤电发[2011]11号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2011年4月 |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  | 江苏省环境保护厅 |  |  |  | 文号 | / |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | / |  |  |  |
| 报告书编制单位 |  |  | 环境保护部南京环境科学研究所 |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  | 环保投资概算 |  |  | / |  |  |  |  |  | 比例 |  | / |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  | 39557.9万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收监测单位 |  |  | 江苏省环境监测中心 |  |  |  |  | 环保投资 |  |  | 7121.3万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  | 18.0% |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、废水、废气污染物控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 | 原有排放量 (1) | 新建部分产生量(2) |  | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量 (5) | 排放总量 (6) |  | 允许排 放量 (7) |  | 区域削减量 (8) |  | 处理前浓度 (9) |  |  | 实测排放浓度(10) |  |  |  | 允许排放浓度(11) |  |
| SO2 | / | / |  | / | / | / | 32.96 |  | 156.6 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
| NOx | / | / |  | / | / | / | 57.85 |  | 216.05 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
| 烟尘 | / | / |  | / | / | / | 17.22 |  | 58.23 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
| 粉尘 | / | / |  | / | / | / | 0.578 |  | 3.91 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
| 废水量 | / | / |  | / | / | / | 13970 |  | 76788 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
| 化学需氧量 | / | / |  | / | / | / | 0.447 |  | 30.610 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
| 悬浮物 |  |  |  |  |  |  | 0.084 |  | 22.932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.026 |  | 0.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  | 1.40×10-4 |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、固体废物控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废弃物类别 | 原有情况 |  |  |  |  |  | 新建部分情况 |  |  |  | 以新带老处理量 |  |  |  | 实际情况 |  |  |  |  | 区域削减量 |  | 批准量 |  |  |  |  |  |
|  | 产生 (1) | 利用 (2) |  | 贮存 (3) | 处置 (4) | 排放 (5) | 产生 (6) | 利用 (7) | 贮存 (8) | 处置 (9) | 利用 (10) | 贮存 (11) |  | 处置 (12) | 产生 (13) | 利用 (14) | 贮存 (15) | 处置 (16) | 排放 (17) | 利用 (18) | 贮存 (19) | 产生 (20) | 利用 (21) |  | 贮存 (22) | 处置 (23) | 排放 (24) |
| 灰 | / | / |  | / | / | / | 6897 | / | / | / | / | / |  | / | 6897 | / | / | 6897 | 0 | / | / | / | / |  | / | / | / |
| 渣 | / | / |  | / | / | / | 3619 | / | / | / | / | / |  | / | 3619 | / | / | 3619 | 0 | / | / | / | / |  | / | / | / |
| 生活垃圾 | / | / |  | / | / | / | 5000 | / | / | / | / | / |  | / | 5000 | / | / | 5000 | 0 | / | / | / | / |  | / | / | / |
| 三、新增噪声污染源 |  |  |  |  |  |  |  | 四、新增放射污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五、新增电磁辐射源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源名称 |  |  | 噪声源声级dB(A) |  |  |  |  | 核素名称 |  |  |  |  | 放射性活度(Bq/n) |  |  |  |  | 设备名称及型号 |  |  | 功率(KW) |  |  | 工作频率(Hz) |  |  |  |
| 锅炉排汽 |  |  | 110 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 发电机 |  |  | 90 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 汽轮机 |  |  | 90 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 碎煤机 |  |  | 90 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 一次风机 |  |  | 90 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 二次风机 |  |  | 90 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 引风机 |  |  | 90 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 空压机 |  |  | 95 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 给水泵 |  |  | 90 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 循环水泵 |  |  | 95 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 冷却塔 |  |  | 85 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 制煤及输煤系统 |  |  | 90 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |

注：1、此表由监测站填写，附在监测报告后。

2、废水、废气污染物控制指标表（一）中：

（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（1）+（2）-（3）-（4）；SO2*：指燃料燃烧产生的SO2；SO2**：指工艺过程产生的SO2。

固体废物控制指标表（二）中：

（1）=（2）+（3）+（4）+（5）；（6）=（7）+（8）+（9）；（13）=（14）+（15）+（16）+（17）；（18）≥（8）；（19）≥（9）；

（13）=（1）+（6）；（14）=（2）+（7）+（10）；（15）=（3）+（8）+（11）；（16）=（4）+（9）+（12）；（17）=（5）-（10）-（11）-（12）

3、单位：废气量：×104标米3/年；废水：万吨/年；固废量：吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目为吨/年。

废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/标米3。其他单位见表。

4、﹡：为危险废物。